Приложение №\_\_\_1\_\_\_\_

 К извещению о закупке

 от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 | Основание для выполнения работ |  Федеральный закон №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Приказ Центра [санитарно-эпидемиологического надзора](https://pandia.ru/text/category/sanitarno_yepidemiologicheskij_nadzor/) от 12.08.04 № 107 «Об организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования». Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479. |
| 2 | Цель проведения работ  |  Создание благоприятного микроклимата, предупреждение возникновения пожароопасных и эпидемиологических ситуаций |
| 3 | Характеристика воздуховодов | 1. **Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Производственный проезд, 45. Площадка № - 1 (приточная вентиляция):**

d 1800мм-3410м.d 1600мм-1320м.d 1400 мм-1320м.d 1120м-1320м.d 1000мм-1650м.**2**. **Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, 10. Площадка № -2 (приточная вентиляция):**d 1800 – 1290м. d 1600мм-467м.d 1400мм-802м.d 1120мм-1116м.d 1000мм-492м.d 900 – 118м.d 800 – 1132м.d 600мм-87м.d 500мм-255м.d 400мм-48м.d 250мм-250м.d 200мм-25м.1. **Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промкомзона, КВЦ-1. Площадка № - 3 (приточная вентиляция):**

d 2000 – 708м.d 1600 -270м.d 1300 – 291м.d 900 – 440м.d 800 – 229м.d 600 – 210м. 1. **Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, 58. Площадка № - 4 (приточная вентиляция):**

d 1600 – 300м.d 1250 - 3600м.d 630 - 1200м.1. **Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Моторная здание, 11А. площадка № - 6 (приточно-вытяжная вентиляция):**

d 1250 – 4416м.d 1000 – 1152м.d 800 - 1152м.d 630 - 1152м.d 500 – 4032м. |
| 4 | Наименование работ |  Очистка внутренних частей вентиляционных воздуховодов от пыли, строительного мусора и пожароопасных отложений систем вентиляции. Очистку производить механизированным способом сухим методом, с применением специальных машин и оборудования (при необходимости ручным способом с применением щеток и ветоши), без демонтажа воздуховодов, сетевого и вентиляционного оборудования.  Удаление очагов коррозии. При необходимости промывка внутри с применением чистящих химических веществ, не оказывающих вредного воздействия на организм человека и агрессивного действия на металл.  Выполнять работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учетом специфики производственного и охранного режима Заказчика. После проведенных работ по очистке заполнить журнал учета работ. |
| 5 | Сроки выполнения работ | До 30.10.2021г. с момента подписания договора |
| 6 | Требования к материалам и оборудованию |  Исполнитель обязан применять материалы, оборудование соответствующие требованиям, инструкции по монтажу и эксплуатации производителя, а так же соответствующих ГОСТов, имеющие современные эксплуатационные характеристики. При этом на все применяемые материалы и оборудование обязательно наличие соответствующих сертификатов, в случае если применяемые материалы и оборудование подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ технических паспортов, иных документов, удостоверяющих их качество согласно требованиям надзорных органов. |
| 7 | Требования безопасности |  Обеспечить неукоснительное соблюдение требований нормативно-правовых актов в области охраны труда и пожарной безопасности, действующие на территории Заказчика. Оформить акт-допуск на производство работ и пройти вводный инструктаж у специалиста по охране труда Заказчика.  Разработать ППР на очистку воздуховодов |
| 8 | Требования к Исполнителю |  Наличие обученного персонала, имеющего соответствующую квалификацию (Чистильщик вентиляционных установок) и опыт выполнения аналогичных работ. Наличие оборудования, инвентаря и спецтехники, необходимого для выполнения работ. Осуществление своевременного вывоза мусора, образовавшегося в результате выполнения работ. Для оформления пропусков, до начала оказания услуг, а также в дальнейшем, в случае привлечения к выполнению работ новых сотрудников, Исполнитель должен предоставить Заказчику сведения обо всех работающих на объекте Заказчика. |
| 9 | Требования к приемке выполненных работ |  Исполнитель предоставляет Заказчику оформленный акт выполненных работ, акт приемочной комиссии, составленный по форме Заказчика, а также материалы фото и видеосъемки состояния воздуховодов до начала работ и после выполнения. |
| 10 | Требования к приемке выполненных работ | Приемка выполненных работ проводится комиссией, назначенной Приказом Заказчика. |
| 11 | Предоставление гарантии |  Исполнитель несет ответственность за качество выполняемых работ с момента подписания акта выполненных работ согласно договорных обязательств. Предоставление гарантии не менее 12 месяцев. Обнаруженные в этот период дефекты «Исполнитель» устраняет немедленно и за свой счет. |
| 12 | Порядок и способ оплаты |  Оплата за фактически выполненные работы по Договору производится Заказчиком на основании акта выполненных работ, подписанных Заказчиком и Исполнителем, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта путем причисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. |

Подготовил:

Заместитель технического директора

по ОТ, ПБ и ГО Ш.Ш. Сахибулин

Согласовано:

Технический директор В.А. Леонтьев

Заместитель технического директора-

главный энергетик А.Т. Марьянов